Приложение №2 к Техническому заданию

Техническая спецификация.

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Значения | Предлагаемый аналог (заполняется Участником) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка, модель | Изготовитель | № записи в реестре Минпромторга | Значения |
| 1 | Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQORLM(1)-C | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 1 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 230 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100)A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 137 х 106 х 60мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 700 г. |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал | 16 лет |  |  |  |  |
|  |  | Срок службы, не менее | 30 лет |  |  |  |  |
| 2 | Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQORLM(1)-C 4G(LTE) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 1 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 230 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100)A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сменного модуля для GSM связи | Да |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон для NB-Fi | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи для NB-Fi | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 183 x 106 x 60 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 700 г. |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 3 | Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQORG(4)L(1)-C | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 1 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 230 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100)A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного модуля для GSM связи | Да |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон для NB-Fi | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи для NB-Fi | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 159 x 106 x 60 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 700 г. |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 4 | Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQOLSM(1)-C (наружной установки, "Сплит", с реле управления и ограничения) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 1 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 230 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100)A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 210 x 150 x 65 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 700 г. |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 5 | Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORLM(1)-D | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 2 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×230/400 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100) A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 159 x 159 x 60 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 1500 г |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
|  |  | Срок службы, не менее | 30 лет |  |  |  |  |
| 6 | Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQOLS-C (наружной установки, "Сплит", с реле управления и ограничения) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 2 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×230/400 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100) A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 271 x 190 x 82 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 1500 г |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 7 | Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM-А (трансформаторного включения) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 2 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×230/400 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (10) A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 235 x 171 x 65 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 1500 г |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 8 | Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3Т 57,7В 5(10)А IQORLM-А (трансформаторного включения по току и напряжению) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 2 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×57,7/100 |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (10) A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 235 x 171 x 65 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 1500 г |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 9 | Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORLM(1)-D 4G(LTE) (с радиомодемом NB-Fi и со сменным GSM\GPRS модулем) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 2 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×230/400 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100) A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сменного модуля для GSM связи | Да |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон для NB-Fi | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи для NB-Fi | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 183 x 159 x 60 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 1700 г |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
|  |  | Срок службы, не менее | 30 лет |  |  |  |  |
| 10 | Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORLM-А 4G(LTE) SMA трансформаторного включения (с радиомодемом NB-Fi и со сменным GSM\GPRS модулем) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 2 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×230/400 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (10) A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сменного модуля для GSM связи | Да |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон для NB-Fi | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи для NB-Fi | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 300 x 171 x 65 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 1700 г |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 11 | Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3Т 57,7В 5(10)А IQORLM-А 4G(LTE) SMA (с радиомодемом NB-Fi и со сменным GSM\GPRS модулем) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 2 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×57,7/100 |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (10) A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сменного модуля для GSM связи | Да |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон для NB-Fi | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи для NB-Fi | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 300 x 171 x 65 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 1700 г |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 12 | Счетчик электрической энергии статический однофазный ФОБОС 1 230В 5(100)А IQOLSM(1)-C 4G(LTE) (наружной установки, «Сплит», с реле управления и ограничения, GSM) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 1 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 230 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100)A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного модуля для GSM связи | Да |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 210 x 150 x 65 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 700 г. |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 13 | Счетчик электрической энергии статический трехфазный ФОБОС 3 230В 5(100)А IQOG(4)LS-C (наружной установки, "Сплит", с реле управления и ограничения, GSM) | Класс точности | Активная энергия: 1 (ГОСТ 31819.21-2012), реактивная энергия: 2 (ГОСТ 31819.23-2012) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока | 3×230/400 В |  |  |  |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | 5 (100) A |  |  |  |  |
|  |  | Технология основного информационного обмена данными | Радиоканал, протокол NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Наличие встроенного модуля для GSM связи | Да |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | до 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Способы информационного обмена с верхним уровнем | Периодически (с настраиваемым периодом 1-60 минут), по запросу, спорадически (по факту наступления запрограммированного события) |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км. в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | RS-485 (опционально) |  |  |  |  |
|  |  | Поддержка протоколов обмена | СПОДЭС |  |  |  |  |
|  |  | Встроенное реле управления нагрузкой | Да |  |  |  |  |
|  |  | Контроль параметров качества сети | Опционально |  |  |  |  |
|  |  | Контроль тока в нулевом проводе | Да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты, не более | 271 x 190 x 82 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 1500 г |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация оборудования | Аттестовано в ПАО "Россети" |  |  |  |  |
|  |  | Интеграция с ИВК верхнего уровня | АльфаЦЕНТР, Энфорс. |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 мес. |  |  |  |  |
|  |  | Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |  |  |  |  |
| 14 | Базовая станция NB-Fi | Полоса рабочих частот приема/передачи | 868,7 – 869,2 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Максимально достигаемая чувствительность приемника | -148 dBm |  |  |  |  |
|  |  | Протокол передачи данных | NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Ширина канала | 50 Гц – 25 600 Гц |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + («Магма», ГОСТ Р 34. 12-2015) |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие решению ГКРЧ №07-20-03-001 | да |  |  |  |  |
|  |  | Габариты блока приемо-передающего устройства | 250 x 140 x 75 |  |  |  |  |
|  |  | Масса блока приемо-передающего устройства, не более | 1,5 кг |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты IP | соответствует IP66 по ГОСТ 14254-96 |  |  |  |  |
|  |  | Температурный режим | от -50° до +70°С |  |  |  |  |
|  |  | Радиус покрытия сети NB-Fi | До 5 км в городской среде, свыше 10 км на открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации, не менее | 24 месяца |  |  |  |  |
| 15 | УСПД ВАВИОТ UPS GSM (для работы с ПО верхнего уровня) | Степень защиты IP | IP66 (по ГОСТ 14254-2015) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение тока (основного/резервного) источника питания | 230 / 12 В |  |  |  |  |
|  |  | Габариты | 600 х 400 х 200 мм |  |  |  |  |
|  |  | Вес, не более | 10 кг |  |  |  |  |
|  |  | Температурный режим | от -50° до +70 (50)°С |  |  |  |  |
|  |  | Относительная влажность (без конденсации влаги), не более | 98% |  |  |  |  |
|  |  | Периодичность отправки данных | От пяти минут (по умолчанию) |  |  |  |  |
|  |  | Частотный диапазон | 868,8 МГц |  |  |  |  |
|  |  | Мощность передачи | 25 мВт |  |  |  |  |
|  |  | Протокол передачи данных | NB-Fi |  |  |  |  |
|  |  | Шифрование данных | + |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные интерфейсы связи | Ethernet 1×10/100 (RJ45), GSM/GPRS, RS-485 (цифровой), SAT (спутниковый) - опционально |  |  |  |  |
|  |  | Дальность передачи данных | До 5 км в городской среде, до 10 км. в открытом пространстве |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок, не менее | 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев со дня изготовления |  |  |  |  |
|  |  | Интервал поверки, не менее | 10 лет |  |  |  |  |
| 16 | Корпус блока измерения и защиты однофазного счетчика | Габариты, не более, мм | 244 × 236 × 128 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты IP, не менее | 54 |  |  |  |  |
|  |  | Температура окружающего воздуха | от - 40 до + 70 °С. |  |  |  |  |
|  |  | Наличие кронштейна для крепления на опору | Да |  |  |  |  |
|  |  | Масса (не более), кг | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Корпус блока измерения и защиты трехфазного счетчика | Габариты, не более, мм | 385 ×367×163 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты IP, не менее | 54 |  |  |  |  |
|  |  | Наличие кронштейна для крепления на опору | Да |  |  |  |  |
|  |  | Масса (не более), кг | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Температура окружающего воздуха | от минус 40°С до + 70°С |  |  |  |  |

Требования к системе учета электрической энергии

1.1. Общие требования к системе учета электрической энергии

- Технические средства создаваемой системы учета электроэнергии должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы.

- Система учета должна обеспечить:

- - учет активной/реактивной электрической энергии;

- возможность регистрации показателей качества электрической энергии (далее - ПКЭ) на ПУ (далее - ПУ) трансформаторного включения, устанавливаемых в трансформаторных подстанциях (далее – ТП);

- представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей) на уровень информационно-вычислительного комплекса верхнего уровня (далее - ИВК ВУ);

- программное обеспечение и применяемые протоколы ИИК/ИВК ВУ системы должны быть открытыми и обеспечивать интеграцию с ПО «Альфа Центр» и ПО «Энфорс;

- управление и параметрирование входящих в нее компонентов;

- вычисление баланса электроэнергии в ИВК ВУ по вводам 0,4 кВ ТП и отходящим линиям в целом, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных;

- удаленный доступ к ПУ и устройству сбора и передачи данных/базовой станции (далее - УСПД/БС) со стороны центрального сервера обработки данных сбытовой компании;

- надежный опрос и получение информации с 97% установленных ПУ (суточный опрос, месячный опрос).

- сохранность информации при возникновении любых нештатных ситуаций, а также при авариях;

- все оборудование создаваемой системы учета должно иметь схему электропитания, обеспечивающую сохранение работоспособности (с сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания и перепадах напряжения;

- cмонтированное оборудование должно быть интегрировано в ИВК ВУ;

- должно обеспечиваться ведение системы единого времени с погрешностью не более 5 секунд в сутки.

- отключение и включение нагрузки потребителей по команде от ИВК ВУ;

- установку лимита мощности потребителей по команде от ИВК ВУ;

- программирование тарифных расписаний ПУ по команде от ИВК ВУ;

- чтение журналов событий ПУ по команде от ИВК ВУ;

- - заведение и удаление ПУ в УСПД.

1.2. Требования к ПУ электрической энергии

- По способу установки ПУ допускается монтаж в щит учета, на din-рейку или на опору.

- Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, ПУ электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем, кроме ПУ split-исполнения. Все ПУ должны быть укомплектованы удаленным (выносным) дисплеем за исключением ПУ электрической энергии, устанавливаемых/заменяемых в ТП.

- При организации учета электроэнергии на ТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

- ПУ электрической энергии должны иметь:

- возможность контроля мощности путём записи профиля мощности с временем интеграции 30 и 60 минут;

- возможность дистанционного отключения нагрузки ПУ на ответвлениях к потребителям электрической энергии, кроме ПУ трансформаторного включения;

- автоматическое отключение подключаемой нагрузки при превышении установленного значения потребляемой мощности электрической энергии;

- взаимодействие с УСПД/БС для приёма и передачи данных;

- возможность диагностики работы технических средств системы;

- хранение данных измерения в базе данных ПУ при отключении его питания;

- на физическом уровне должно быть обеспечено использование канала NB-Fi (основной), который в свою очередь должен быть включен в перечень стандартизированных протоколов передачи данных, утвержденный приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №788 от 30.12.2020.

- наличие "Журнала событий";

- наличие контроля тока в нейтральном проводе;

- обеспечение безопасности хранения данных. Глубина хранения профиля у ПУ не менее 90 суток;

- наличие возможности установки паролей на ПУ;

- программирования тарифных расписаний;

- отключения и включения нагрузки по команде от УСПД/БС.

1.3. Требования к вторичным цепям

Подключение ПУ к трансформаторам тока (далее – ТТ) 0,4 кВ необходимо выполнять отдельными медными проводами (кабелем). Вторичные цепи должны соответствовать требованиям ПУЭ.

При подключении ПУ не допускается применение скруток и паек во вторичных цепях. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях ТТ расчетного и технического учета должны быть не менее 2,5 кв. мм.

Подключение ПУ электрической энергии в ТП (на вводах и на отходящих линиях), в случае подключения через измерительные трансформаторы тока, должно осуществляться с применением испытательных коробок (специализированных клеммников), расположенных около ПУ.

Все провода вторичных цепей должны быть собраны в жгуты, и закреплены.

При прокладке проводов вторичных цепей по металлическим частям подстанции должна быть установлена дополнительная изоляция в виде монтажной спирали.

В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода обеспечивающий возможность повторного соединения (не менее 12 см, на испытательной коробке исполнение данного запаса должно быть в виде петель для удобства производства замеров).

В местах соединения и ответвления провода (кабели) не должны испытывать механических усилий или натяжения.

В местах присоединения к токоведущим частям концы проводов должны быть обжаты под наконечник либо сделаны кольца (в случае с жёстким проводом) и зажаты под шайбу с болтовым соединением (не более 3 соединений под одну шайбу).

Все вторичные цепи должны быть промаркированы, и подписаны.

Вторичные цепи должны иметь возможность опломбировки.

1.4. Требования к системе организации единого времени

Система организации единого времени (далее – СОЕВ) должна выполнять законченную функцию измерений времени, иметь нормированные метрологические характеристики и обеспечивать автоматическую синхронизацию времени в системе при проведении измерений количества электроэнергии с точностью не более ±5 секунд в сутки.

Приемник сигналов точного времени должен подключаться к системе по цифровому интерфейсу.

1.5. Требования к проводу СИП

Для монтажа ответвлений к вводам в здания (сооружения) применять провод СИП-4 сечением не менее 16 мм², в МКД – не менее 25 мм².

Технические характеристики СИП-4 должны соответствовать ГОСТ 31946-2012

1.6. Требования к зажимной, подвесной арматуре для линий, выполненных проводом СИП

Арматура должна иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики. Объем и виды испытаний должны соответствовать настоящим техническим требованиям и стандарту ЕN 50483.

Арматура должна изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Гарантийный эксплуатационный срок службы арматуры - 40 лет. Арматура должна быть рассчитана на возможность эксплуатации в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы.

Арматура должна:

- не допускать повреждение провода;

- выдерживать механические нагрузки, возникающие в процессе монтажа и эксплуатации; наибольший рабочий ток и ток короткого замыкания; расчётные климатические нагрузки;

- обеспечивать надёжный электрический контакт в течение всего срока эксплуатации.

Минимальная температура монтажа арматуры без предварительного подогрева              минус 20 °С.

Арматура должна изготавливаться из материалов, обеспечивающих долговечность её эксплуатации в условиях нормированных электрических, механических и климатических воздействий.

Все элементы арматуры для проводов и несущих жил должны либо обладать устойчивостью к коррозии, либо иметь металлические защитные покрытия, предохраняющие от коррозии.

Арматура должна обладать достаточной диэлектрической прочностью и герметичностью, исключающую возможность попадания влаги к проводящим жилам.

Изолированная соединительная арматура, изолированные прокалывающие зажимы и изолированные кабельные наконечники должны обеспечивать достаточный электрический контакт, исключающий повреждение и нагрев соединения выше допустимой температуры провода.

Степень диэлектрической прочности соединительных зажимов, кабельных наконечников и изолированных прокалывающих зажимов должна быть 1 класса (Класс 1 - подвергаются испытаниям на диэлектрическую прочность в воде).

Арматура должна быть совместима с российским СИП, соответствующим ГОСТ 31946- 2012.

Наличие срывной головки из коррозионностойкого сплава у прокалывающих зажимов. Срывная головка должна иметь опорную «шейку» для исключения вероятности досрочного срыва при затяжке в результате изгибающего момента.

На видном месте арматуры должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- марка или типоразмер арматуры;

- год изготовления (две последние цифры);

- момент затяжки болтового соединения (при наличии).

1.7. Требования к зажимной, подвесной арматуре для линий, выполненных голым проводом

Крепление к сталеалюминевому магистральному проводу с помощью провода СИП, отходящего к потребителю, должно производиться с помощью влагозащищённого зажима.

Тип зажимов определить при предмонтажном обследовании.

1.8. Требования к каналам связи

- При удаленном сборе, передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах.

- Должна обеспечиваться передача данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с временной задержкой, не превышающей 12 часов.

- Задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 минут.

- Передача информации от УСПД до центра сбора информации может осуществляется:

- по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи (GSM) в стандарте GPRS/LTE/UMTS;

- по каналам проводной связи в стандарте TCP/IP.

- Технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать достаточную скорость передачи информации в канале, чтобы обеспечить стопроцентный сбор необходимой информации со всех ПУ.

- Выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных.

- При использовании каналов связи сети GSM для передачи данных с УСПД/БС модем должен обеспечивать в базовом режиме работу по протоколу GPRS/LTE/UMTSв сети одного из операторов связи.

- При использовании для передачи данных от ПУ радиоканала в нелицензируемом диапазоне радиочастот (RF) модем должен обеспечивать работу в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и автоматическом изменении конфигурации сети; ручное задание маршрутов передачи данных от ПУ до УСПД запрещено.

1.9. Требования к надёжности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с автоматизированным сбором данных по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Система учета электроэнергии должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все элементы системы учета должны быть защищены:

- от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

- Программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных.

1.10. Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения, входящие в состав системы учета электроэнергии, должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений;

- паспорта (формуляры) на ПУ с указанием сроков поверки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

1.11. Требования к электромагнитной совместимости

- Устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.12. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

При создании системы учета электроэнергии должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

- необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов системы;

- разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

- Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

- При совмещении в одном устройстве ПУ и измерений должны быть выполнены требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений для соблюдения защиты информации от несанкционированного доступа.

При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или программно-аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п.31 Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

1.13. Требования к патентной чистоте

Патентная чистота системы учета электроэнергии должна обеспечиваться в отношении России.

1.14. Требования к информационному обмену между уровнями системы

К средствам коммуникаций между устанавливаемыми компонентами систем учета электроэнергии предъявляются следующие требования:

- поддержка протокола обмена данными с ПУ в соответствии со спецификацией СПОДЭС;

- поддержка международных стандартных протоколов серий ГОСТ Р МЭК 60870-5, МЭК 61850, Fieldbus (Profibus, Modbus) и др.;

- обеспечение синхронизации компонентов системы с местным временем;

- формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

- дополнительные требования к информационному обмену между уровнями системы при совмещении в одном устройстве ПУ и измерений (в том числе виртуальных) определяются соответствующими действующими нормативно-техническими документами в области назначения применяемого прибора измерений.

1.15. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- Оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ.

- Восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправного оборудования из состава ЗИП, с последующим ремонтом за счет средств Подрядчика, вышедшего из строя оборудования в период гарантийного срока. Состав и количество оборудования в ЗИП – 3% от общего количества, для оборудования УСПД и БС – N+1, где N – количество устанавливаемых УСПД и БС.

- Технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией.

- Условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.